## Arkusz1
|  | Nr zadania | 1 | 2 | 3 | 4*** | 5*** | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Obiekty
|  | Nr zakresu | 1: zakres 1; 12: zakres 2
|  | Adres węzła | Warszawska - budynek 2 | ul. Warszawska - budynek 1B-1C | ul. Kozielska – budynek G na Os. Bursztynowym | ul. Poezji - działka nr 866 | ul. Wolności 2-10 | ul. Syriusza 18 | ul. Syriusza 20 | ul. Syriusza 26 | ul. Lubliniecka (budynek nr 1 na osiedlu Paryskim) | ul. Lubliniecka (budynek nr 2 na osiedlu Paryskim) | ul. Lubliniecka (budynek nr 3 na osiedlu Paryskim) | ul. Derkacza 6 | ul. Bekasa 17 | ul. Biegusa (etap I) | ul. Drzymały 4-10 | ul. Drzymały 12-18 | ul. Skarbnika 18-26 | ul. Skarbnika 28-30 | ul. Korczoka 20-26 | ul. Lipowa 25 | ul. Świętojańska 25a | ul. Świętojańska 27 | ul. Tylna 20 | ul. Tylna 20ab | ul. Tylna 20cd
Zapotrzebowanie ciepła | co | kW | 130 | 135 | 30 | 180 | 120 | 250 | 150 | 130 | 203* | 203* | 203* | 130 | 140 | 120 | 100 | 100 | 150 | 75 | 100 | 35 | 55 | 50 | 40 | 40 | 40
| cwu | kW | 70 | 35 | 35 | 70 | 45 | 120 | 100 | 80 |  |  |  | 100 | 100 | 116 | 50 | 50 | 75 | 40 | 50 | - | - | - | - | - | -
Obliczeniowa temperatura wody sieciowej - zima |  | °C | 135/75 | 135/75 | 135/75 | 125/65 | 125/65 | 135/75 | 135/75 | 135/75 | 135/75 | 135/75 | 135/75 | 135/75 | 135/75 | 135/75 | 135/75 | 135/75 | 135/75 | 135/75 | 135/75 | 135/75 | 135/75 | 135/75 | 135/75 | 135/75 | 135/75
Obliczenowa temperatura wody sieciowej - lato |  | °C | 65/35 | 65/35 | 65/35 | 60/35 | 60/35 | 65/35 | 65/35 | 65/35 | 65/35 | 65/35 | 65/35 | 65/35 | 65/35 | 65/35 | 65/35 | 65/35 | 65/35 | 65/35 | 65/35 | - | - | - | - | - | -
Obliczeniowa temperatura wody instalacyjnej c.o.+ went |  | °C | 65/50 | 65/50 | 75/55 | 80/60 | 80/60 | 90/70 | 90/70 | 90/70 | 70/50** | 70/50** | 70/50** | 95/70 | 95/70 | 75/55 | 80/60 | 80/60 | 80/60 | 80/60 | 80/60 | 80/60 | 80/60 | 80/60 | 80/60 | 80/60 | 80/60
Temperatura cwu |  | °C | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | - | - | - | 55 | 55 | 60 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | - | - | - | - | - | -
Temperatura zimnej wody |  | °C | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | -
Strata ciśnienia w przewodach cyrkulacji |  | kPa | 35 | 35 | 20 | 90 | 30 | b.d. | b.d. | b.d. | - | - | - | b.d. | b.d. | b.d. | 20 | 20 | - | 30 | 20 | - | - | - | - | - | -
Max ciśnienie dyspozycyjne przed węzłem |  | kPa | 300 | 300 | 200 | 200 | 150 | 250 | 250 | 250 | 200 | 200 | 200 | 260 | 260 | 260 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 300 | 300 | 300 | 600 | 600 | 600
Min ciśnienie dyspozycyjne przed węzłem |  | kPa | 120 | 120 | 120 | 90 | 90 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 90 | 90 | 90 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120
Ciśnienie dyspozycyjne instalacji c.o. |  | kPa | 45 | 40 | 30 | 80 | 42 | 50 | 50 | 35 | 54 | 54 | 54 | 50 | 50 | 35 | 30 | 30 | 35 | 30 | 30 | 30 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35
Ciśnienie statyczne |  | kPa | 200 | 200 | 110 | 112 | 140 | 350 | 300 | 170 | 140 | 140 | 140 | 300 | 300 | 200 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 120 | 150 | 120 | 120 | 120 | 120
Ciśnienie dopuszczalne instalacji c.o. |  | kPa | 300 | 300 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 300 | 300 | 300 | 600 | 600 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300
Pojemność zasobnika ciepła |  | litr | 800 | 800 | 500 | 1000 | 500 | 500 | 500 | 500 | 800 | 800 | 800 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 400 | 500 | - | - | - | - | - | -
* - moc w okresie letnim 120 kW
** - temparatura na instalacji dla okresu letniego 55/30°C
*** - bez zaworu Dp