## Arkusz1
|  |  | Nr zadania | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43
Obiekty
|  |  | Nr zakresu | 1: zakres 3; 14: zakres 2; 31: zakres 3
|  |  | Adres węzła | ul. Toruńska - budynek A | ul. Toruńska - budynek B | ul. Toruńska - budynek C | ul. Toruńska - budynek D | ul. Toruńska - budynek E | ul. Kilińskiego 24 | ul. Kilińskiego 26 | ul. Kilińskiego 3 | ul. Kilińskiego 7 | ul. Kilińskiego 11 | ul. Piastowska 5 | ul. Górna - Samotna - Kujawska - budynek 01 | ul. Górna - Samotna - Kujawska - budynek 02 | ul. Jowisza 1 | ul. Centaura 8 | ul. Saturna 1 | ul. Saturna 6 | ul. Jowisza 2 | ul. Strzelców Bytomskich 13 | ul. Strzelców Bytomskich 13A | ul. Strzelców Bytomskich 13B | ul. Strzelców Bytomskich 13C | ul. Strzelców Bytomskich 15 | ul. Strzelców Bytomskich 17 | ul. Strzelców Bytomskich 19 | ul. Strzelców Bytomskich 21 | ul. Strzelców Bytomskich 21A | ul. Strzelców Bytomskich 23 | ul. Nałkowskej 1 | ul. Nałkowskej 3 | ul. Kownackiej - budynek A | ul. Kownackiej - budynek B | ul. Kozielska - budynek nr 1 | ul. Daszyńskiego 68 - budynek B | ul. Daszyńskiego 68 - budynek A | ul. Nowa (dz. nr 1042) | ul. Zielona (dz. nr 270) | ul. Pszczyńska (działka nr 450) | ul. Warszawska - budynek 1B-1C | ul. Opawska / Nowy Świat - segment I | ul. Opawska / Nowy Świat - segment II | ul. Kopalniana 12 | ul. Towarowa 17
Zapotrzebowanie ciepła |  | co | kW | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 110 | 100 | 85 | 100 | 95 | 200 | 55 | 55 | 130 | 350 | 400 | 330 | 240 | 70 | 70 | 70 | 70 | 60 | 60 | 90 | 70 | 65 | 30 | 65 | 70 | 60 | 60 | 250 | 130 | 130 | 40 | 90 | 265 | 135 | 155 | 155 | 25 | 25
|  | cwu | kW | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 50 | 100 | 90 | 90 | 45 | 55 | 150 | 70 | 100 | 100 | - | -
Obliczeniowa temperatura wody sieciowej - zima |  |  | °C | 135/75 | 135/75 | 135/75 | 135/75 | 135/75 | 135/75 | 135/75 | 135/75 | 135/75 | 135/75 | 135/75 | 135/75 | 135/75 | 135/75 | 135/75 | 135/75 | 135/75 | 135/75 | 125/65 | 125/65 | 125/65 | 125/65 | 125/65 | 125/65 | 125/65 | 125/65 | 125/65 | 125/65 | 125/65 | 125/65 | 125/65 | 125/65 | 135/75 | 135/75 | 135/75 | 135/75 | 135/75 | 135/75 | 135/75 | 135/75 | 135/75 | 135/75 | 135/75
Obliczenowa temperatura wody sieciowej - lato |  |  | °C | 65/35 | 65/35 | 65/35 | 65/35 | 65/35 | 65/35 | 65/35 | 65/35 | 65/35 | 65/35 | 65/35 | 65/35 | 65/35 | 65/35 | 65/35 | 65/35 | 65/35 | 65/35 | 60/35 | 60/35 | 60/35 | 60/35 | 60/35 | 60/35 | 60/35 | 60/35 | 60/35 | 60/35 | 60/35 | 60/35 | 60/35 | 60/35 | 65/35 | 65/35 | 65/35 | 65/35 | 65/35 | 65/35 | 65/35 | 65/35 | 65/35 | 65/35 | 65/35
Obliczeniowa temperatura wody instalacyjnej c.o.+ went |  |  | °C | 70/50 | 70/50 | 70/50 | 70/50 | 70/50 | 90/70 | 90/70 | 90/70 | 90/70 | 90/70 | 90/70 | 75/55 | 75/55 | 90/70 | 90/70 | 90/70 | 90/70 | 90/70 | 80/60 | 80/60 | 80/60 | 80/60 | 80/60 | 80/60 | 80/60 | 80/60 | 80/60 | 80/60 | 80/60 | 80/60 | 70/50 | 70/50 | 80/60 | 80/60(42/32) | 80/60(42/32) | 80/60 | 80/60 | 75/55 | 65/50 | 75/55 | 75/55 | 80/60 | 80/60
Temperatura cwu |  |  | °C | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | - | - | - | - | - | - | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | - | -
Temperatura zimnej wody |  |  | °C | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | -
Strata ciśnienia w przewodach cyrkulacji |  |  | kPa | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | - | - | - | - | - | - | 36 | 36 | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | b.d. | b.d. | 28 | b.d. | b.d. | 15 | b.d. | b.d. | 35 | b.d. | b.d. | - | -
Max ciśnienie dyspozycyjne przed węzłem |  |  | kPa | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 600 | 600 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 400 | 200 | 400 | 300 | 350 |  | 400 | 500
Min ciśnienie dyspozycyjne przed węzłem |  |  | kPa | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 150 | 150 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 90 | 90 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120
Ciśnienie dyspozycyjne instalacji c.o. |  |  | kPa | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 45 | 45 | 30 | 40 | 40 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | 20 | 36 | 80 | 80 | 40 | 45 | 70 | 40 | 40 | 40 | 29 | 30
Ciśnienie statyczne |  |  | kPa | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 110 | 110 | 200 | 350 | 290 | 290 | 200 | 180 | 180 | 180 | 180 | 150 | 150 | 120 | 150 | 150 | 120 | 120 | 120 | 350 | 210 | 250 | 180 | 180 | 90 | 160 | 270 | 200 | 130 | 130 | 120 | 120
Ciśnienie dopuszczalne instalacji c.o. |  |  | kPa | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 300 | 600 | 600 | 300 | 600 | 600 | 600 | 600
Pojemność zasobnika ciepła |  |  | litr | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | - | - | - | - | - | - | 500 | 500 | 500 | 800 | 800 | 800 | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 | 500 | 2 x 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | - | -
bez zaworu Dp