## SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

________________________________________________________			 numery stron

| I. CZĘŚĆ OGÓLNA, WYTYCZNE BUDOWLANO-INSTALACYJNE…..........… | 3 |
| --- | --- |
| 1. Przedmiot opracowania……………………………………………………………. | 3 |
| 2. Podstawa opracowania……………………………………………………………. | 3 |
| 3. Stan istniejący……………………………........................................................... | 3 |
| 4. Stan projektowany…....................................................………………………… | 3 |
| 5. Wytyczne budowlano-instalacyjne…............................………………………… 6. Przepustowość istniejących przyłączy wodociągowych……………………….. | 4 5 |
| 7. Warunki techniczne wykonania…................................………………………… | 5 |
| 8. Zestawienie urządzeń i materiałów ...…………………………………………… 9. Informacja BIOZ …………………………………………………………………… | 6 8 |

RYSUNKI

| 01 Plan sytuacyjny, rzut piwnic - Drzymały 27 |  |
| --- | --- |
| 02 Rzut pomieszczenia wymiennikowni (stan istniejący) 03 Rzut pomieszczenia wymiennikowni (stan projektowany) 04 Przekroje |  |

1. Przedmiot opracowania

Tematem opracowania jest projekt wykonawczy indywidualnego dwufunkcyjnego węzła cieplnego dla potrzeb budynku przy ulicy  - Drzymały 21 – 29 w Gliwicach. Wymiennikownia zlokalizowana będzie w pomieszczeniu piwnicznym przy ul. Drzymały 27.

2. Podstawa opracowania

Niniejszy projekt opracowano na podstawie:

- umowy zawartej z Inwestorem,

- inwentaryzacji budowlanej pomieszczenia węzła cieplnego,

- informacji podanych przez PEC Sp. z o.o. Gliwice oraz uzgodnień dotyczących danych wyjściowych do projektowania Indywidualnych Węzłów Cieplnych

- obowiązujących norm i przepisów.

3. Stan istniejący

Adaptowane pomieszczenie znajduje się w piwnicy budynku. W pomieszczeniu wykonano instalacje wod.-kan., elektryczną. Wentylacja grawitacyjna w pomieszczeniu (wg opinii kominiarskiej) jest drożna. Stolarka okienna – do wymiany. Stolarka drzwiowa do wymiany.

4. Rozwiązanie projektowe

Projektowany węzeł cieplny zlokalizowany będzie w piwnicy budynku przy 
Drzymały 27, w dotychczasowym pomieszczeniu pralni.

Węzeł cieplny będzie indywidualnym kompaktowym węzłem dwufunkcyjnym zbudowanym w oparciu o wymienniki płytowe.

Węzeł cieplny będzie pracował na potrzeby instalacji c.o. i cwu budynku przy 
Drzymały 21- 29 i zasilany będzie wysokim parametrem z projektowanej sieci ciepłowniczej.

Przed montażem kompaktowego węzła cieplnego w pomieszczeniu należy wykonać prace demontażowe oraz prace budowlano-instalacyjne zgodnie z pkt.5.

5. Wytyczne budowlano-instalacyjne

Remont pomieszczenia wykonać zgodnie z wyszczególnieniem prac na rysunku:

Zakres PEC:

- Istniejące drzwi zdemontować;

- Istniejący kocioł pralniczy zdemontować,

- Należy osadzić nowe drzwi łącznie z futryną wykonane ze stali bądź pokryte blachą stalową. Projektowane drzwi do pomieszczenia węzła powinny mieć szerokość co najmniej 0,9m i wysokość co najmniej 1,90 (w tym celu powiększyć otwór drzwiowy); powinny się otwierać od strony pomieszczenia i być zamykane na zamek patentowy (przed zamówieniem wymiary zweryfikować na budowie)

- Osadzenie nowego wpustu podłogowego w centralnej części pomieszczenia.

- Wykonać odprowadzenie ścieków z projektowanego zlewu gospodarczego.

- Projektowaną kanalizacją sanitarną należy nawiązać się istniejącej kanalizacji sanitarnej podposadzkowej. W celu zlokalizowania istniejącej kanalizacji podposadzkowej należy wykonać lokalną odkrywkę

- Ułożyc posadzkę wraz z warstwami podkładowymi,  z płytek gresowych  30x30 cm niepowodujących poślizgu. Na ścianach ułożyć cokolik z płytek wys. min.10cm. Wykonać spadek 1% w kierunku wpustu podłogowego.

- Przejścia przewodów przez ściany zabezpieczyć rurami ochronnymi.

- Naprawić i uzupełnić tynki, po zamurowaniu wszystkich przebić po demontowanej instalacji (elektryczna, wodociągowa.)

- Wykonać kanał wentylacyjny z blachy stalowej  zgodnie ze wskazaniem na rysunkach.  Otwory w ścianach wykonać wiertnicą. Oba otwory kanałów zabezpieczyć siatką drucianą.

Kanał  „Z” montować od zewnątrz pod stropem pomieszczenia
i prowadzić  do strony wewnętrznej pomieszczenia nad podłogę. Dolną krawędź kanału umieścić 30 cm nad posadzką. Otwór wlotowy i wylotowy kanału wentylacji nawiewnej należy zabezpieczyć siatką drucianą.

- Ściany do wysokości 1,60 m pomalować farbą olejną.. Ściany powyżej 1,60 m i sufity pomalować w kolorach jasnych farbą emulsyjną. Malowanie wykonać zgodnie z zaleceniem producenta farby

Zakres odbiorcy:

- Wyremontowanie lub wyprowadzenie na zewnątrz pomieszczenia istniejących instalacji nie związanych z wymiennikownią ciepła(elektryczna, wodociągowa) przebiegających przez pomieszczenie.

- Osadzenie nowego okna uchylnego PCV

- Do pomieszczenia węzła cieplnego z istniejącego przyłącza zimnej wody 
w budynku, doprowadzić zimną wodę do węzła cieplnego na cele przygotowania c.w.u.

- Doprowadzić zimną wodę zasilającą projektowany zlew Na pionowym odcinku przewodu zasilającym zawór czerpalny zamontować zawory kulowe odcinające oraz wodomierz JS-0,6 ,

Lokalizację pokazano na rysunkach.

6. Przepustowość istniejących przyłączy wodociągowych

Po zabudowaniu źródła ciepła, zimna woda dla potrzeb przygotowania ciepłej wody użytkowej doprowadzona zostanie z najbliższego przyłącza wodociągowego o średnicy Dz32, znajdującego się w budynku przy ul. Drzymały 27.

Do pomiaru zużycia wody zastosowano wodomierz JS-4,0 o przepływnie nominalnym 4,0 m3/h oraz przepływie maksymalnym 5,0m3/h.

Zgodnie z udostępnionymi informacjami przez Zarządcę nieruchomości dotyczącymi miesięcznego rzeczywistego zużycia wody określonego na podstawie wskazań głównego wodomierza w budynku, po przeprowadzonych obliczeniach –wg załącznika (tab. 1 - Wyniki obliczeń i analiza przepustowości przyłącza wodociągowego), stwierdza się wymaganą przepustowość istniejącego przyłącza. Docelowy przepływ wody w istniejącym przyłączu (z uwzględnieniem poboru zimnej wody na cele c.w.u.) nie wymaga jego wymiany.

W związku z zabudową dwufunkcyjnego wymiennika ciepła do buforowania ciepłej wody służyć będzie zasobnik c.w.u., co dodatkowo wpłynie na ograniczenie rozbioru wody bytowo gospodarczej istniejącym przyłączem.

7. Warunki techniczne wykonania

Roboty instalacyjno-montażowe wykonać zgodnie z niniejszym projektem, obowiązującymi przepisami i normami oraz "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych tom. II i V" Wydawnictwo Arkady.

Prace prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp i p. poż.

Uzgodnienie P.Poż.:

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie §209ust.3 pomieszczenia węzłów ciepłowniczych zostały zakwalifikowane jako pomieszczenia będące strefą pożarową PM.

W Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej wskazano w §3.1 ust. 5, że obiekty budowlane zawierające strefę pożarową PM podlegają uzgodnieniu przeciwpożarowemu wtedy, jeżeli zachodzi co najmniej jeden z następujących warunków:

a) strefa pożarowa PM ma powierzchnię przekraczającą 5000m2

b) strefa pożarowa PM ma powierzchnię przekraczającą 1000m2 i gęstość obciążenia ogniowego przekraczającą 500MJ/m2

c) powierzchnia wewnętrzna obiektu budowlanego przekracza 2000m2 i gęstość obciążenia ogniowego przekracza 500MJ/m2

d) występuje zagrożenie wybuchem.

Ponieważ dla pomieszczeń węzłów cieplnych objętych przedmiotową inwestycją nie zachodzą w/w warunki, nie ma wymogu dokonania uzgodnień w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

8. Zestawienie urządzeń i materiałów

| Lp. | Materiały montażowe |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Produkt | Wielkość | Ilość | Jednostka |
| Zakres PEC |  |  |  |  |
| Kanalizacja sanitarna |  |  |  |  |
| 1. | Montaż nowego wpustu podłogowego w centralnej części pomieszczenia |  | 1 | kpl |
| 2. | Montaż zlewu gospodarczego jednokomorowego |  | 1 | kpl |
| 3. | Rura PCV 50 |  | 5 | m |
| 4. | Przejście żeliwo-PCV DN50/50 |  | 1 | szt. |
| 5. | Trójnik redukcyjny żeliwny 45º DN100/50 |  | 1 | szt. |
| 6. | Trójnik PCV 50 |  | 1 | Szt. |
| Roboty budowlane |  |  |  |  |
| 7. | Demontaż starych drzwi drewnianych 90/180 |  | 1 | kpl |
| 8. | Rozbiórka kotła pralniczego |  | 1 | Szt. |
| 9. | Poszerzenie otworu drzwiowego celem osadzenia nowych drzwi |  | 0,2 | m2 |
| 10. | Osadzenie drzwi stalowych 90/190 z otworami nawiewnymi, z zamkiem patentowym, otwierane na zewnątrz pomieszczenia |  | 1 | kpl |
| 11. | Wykonanie warstwy spadkowej posadzki ku wpustowi podłogowemu z gładzi cementowej |  | 11,6 | m2 |
| 13. | Wykonanie kanału nawiewnego zetowego z blachy stalowej 14x14cm, l=2,5m. Zabezpieczenie otworów kratka drucianą |  | 1 | kpl. |
| 15. | Malowanie sufitu |  | 11,6 | m2 |
| 16. | Ułożenie gresowych płytek podłogowych z cokolikami na zaprawie klejowej |  | 11,6 | m2 |
| 16. | Malowanie ścian oraz uzupełnienie tynku |  | 33 | m2 |
| Zakres odbiorcy: |  |  |  |  |
| Roboty budowlane |  |  |  |  |
|  | Osadzenie nowego okna uchylnego PCV 90/120 |  | 1 | Szt. |
| Doprowadzenie wody zimnej |  |  |  |  |
| 17. | Rura PP-R doprowadzenie wody zimnej do pomieszczenia węzła cieplnego | 32x2,9 | 6 | m |
| 18. | Rura PP-R doprowadzenie wody zimnej na cele przygotowania c.w.u | 32x2,9 | 5 | m |
| 19. | Rura PP-R – doprowadzenie wody zimnej do projektowanego zlewu | 25x2,3 | 1.5 | m |
| 20. | Zawór czerpalny z końcówką do węża | 15 | 1 | szt. |
| 21. | Zawór kulowy gwintowany | 15 | 3 | szt. |
| 23. | Zawór kulowy gwintowany | 25 | 2 | Szt. |
| 23. | Wodomierz skrzydełkowy do wody zimnej typ JS-0,6, qn=0,6 m3/h |  | 1 | szt. |
| Remont istniejących instalacji |  |  |  |  |
| 24 | Istniejąca instalacja elektryczna |  | 2 | m |
| 25 | Istniejąca instalacja wodociągowa |  | 5 | m |
| 26 | Remont istniejącej kanalizacji sanitarnej Dz110 |  | 1 | m |

Przedstawione w dokumentacji projektowej wskazania na systemy i materiały z podaniem producenta należy traktować jako przykładowe, ze względu na zasady ustawy Prawo zamówień publicznych. Wszystkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w zestawieniu materiałów służą określeniu pożądanego standardu wykonania i określenia właściwości i wymogów technicznych założonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwiązań.

Oznacza to, że Wykonawcy mogą zaproponować inne niż wyszczególnione w dokumentacji rozwiązania z zachowaniem odpowiednich, równoważnych parametrów technicznych z zapewnieniem uzyskania wszelkich ewentualnie wymaganych uzgodnień

Zastosowane urządzenia i materiały powinny posiadać parametry nie gorsze niż zastosowane w projekcie (Dz. U. 19. poz. 177. Prawo zamówień publicznych, art.29, pkt.3. 2004).

9.	INFORMACJA BIOZ

9.1. Zakres robót.

Niniejsza informacja zawiera dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy prowadzeniu robót budowlanych związanych z wykonaniem adaptacji pomieszczenia piwnicznego na pomieszczenie techniczne wymiennikowni w budynku wielorodzinnym zlokalizowanym w Gliwicach przy ul. Drzymały 27.

9.2. Ewentualne zagrożenia występujące przy realizacji robót budowlanych.

- upadek przedmiotów z wysokości,

- uraz oczu np. przy przebijaniu otworów,

- uraz ciała lub oczu np. przy ręcznym cięciu rur,

- urazy ciała lub oczu przy spawaniu,

- dowóz i rozładunek materiałów i urządzeń

- ustawianie urządzeń,

- prace przygotowawcze prowadzone przy użyciu elektronarzędzi,

- prace prowadzone na wysokości,

- roboty budowlane.

Prace budowlane mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i przeszklone zgodnie z odrębnymi przepisami.

Wykonanie wszystkie prace należy koordynować z innymi robotami pod nadzorem kierownika budowy.

9.3. Sposób przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych na terenie budowy.

Materiały budowlane (cegły, pustaki, rury itp.) należy składować w miejscu wyrównanym i utwardzonym.

Preparaty i substancje chemiczne magazynować w pomieszczeniach wentylowanych, zabezpieczonych przed dostępem osób niepowołanych.

9.4. Informacja o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników.

Przed przystąpieniem do realizacji ewentualnych robót szczególnie niebezpiecznych wykonawca zobowiązany jest:

- zaznajomić pracowników z zakresem obowiązków i czynności,

- zaznajomić pracowników ze sposobem wykonywanej pracy i zakresem wykonywanych robót

- poinformować pracowników o ryzyku zawodowym związanym z wykonywaną przez nich pracą oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami,

- należy zapoznać pracowników z dokumentacją techniczno-ruchową lub instrukcją obsługi maszyn i urządzeń, które będą obsługiwać.

- dostarczyć środki ochrony indywidualnej,

- określić zasady powiadamiania i ewakuacji w sytuacjach awaryjnych,

- wyznaczyć osobę do bezpośredniego nadzoru i udzielenia pierwszej pomocy.

9.5. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom.

- wszyscy pracownicy biorący udział w realizacji prac muszą zostać przeszkoleni w zakresie przepisów BHP oraz posiadać stosowne oświadczenia o przejściu takiego przeszkolenia.

- w przypadku prowadzenia robót wymagających od realizujących je osób dodatkowych uprawnień, przed przystąpieniem do ich wykonywania, uprawnienia takie muszą zostać przedstawione kierownikowi budowy.

- rusztowania, sprzęt i urządzenia wykorzystywane przez wykonawców podczas realizacji zadania muszą być sprawne, posiadać stosowne atesty i dopuszczenia do stosowania.

- stanowiska spawalnicze i lutownicze muszą być wyposażone w podręczny sprzęt gaśniczy zgodnie z wymaganiami szczegółowymi.

- miejsce prowadzenia prac powinno być odpowiednio oznakowane i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.

- wszystkie oświadczenia, kopie uprawnień i atestów muszą być zgłaszane do kierownika budowy i gromadzone przez niego.

- w czasie wykonywania pracy używać odzieży ochronnej

- Kierownik budowy zobowiązany jest do zapewnienia:

- własnego bezpośredniego nadzoru nad bezpieczeństwem higieny pracy na stanowiskach pracy

- ochrony osobistej pracowników

- przenośnego sprzętu gaśniczego

- apteczki pierwszej pomocy

- stosowania odpowiednich maszyn i innych urządzeń technicznych zgodnie z ich przeznaczeniem

- dopuszczać do pracy z odpowiednim oświetleniem

Całość robót wykonać zgodnie ze specyfikacją techniczną oraz „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano- Montażowych” tom II Instalacje Sanitarne i Przemysłowe, przy zachowaniu przepisów bhp i ppoż. Oraz wytycznych producentów urządzeń

Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Plan BIOZ), sporządzony przez Wykonawcę robot winien spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06. 02. 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych 
(Dz. U. Nr 47 z dnia 9.03.2003 r.).

Obowiązek opracowania planu BIOZ spoczywa na kierowniku budowy (robót).

Roboty należy prowadzić pod nadzorem uprawnionego kierownika robót.