WYMAGANIA BRANŻY ELEKTRYCZNEJ DLA KOMPAKTOWEJ

STACJI WYMIENNIKÓW CIEPŁA

1.    Instalacje i urządzenia elektryczne kompaktowej SWC

1.1. Instalacje elektryczne kompaktowej stacji wymienników ciepła w zakresie AKPiA,

sterowania, sygnalizacji oraz zabezpieczenia silników pomp stanowią odrębną całość,

nie związaną bezpośrednio z instalacjami w pomieszczeniu stacji;

  - Rozdzielnica AKPiA zawierająca sterownik i inne elementy układów sygnalizacji i sterowania

powinna być zabudowana bezpośrednio na wymienniku ciepła na sztywnej ramie jako obudowa

zamknięta metalowa lub plastikowa, o odpowiednim stopniu szczelności;

  - Rozdzielnica akp powinna posiadać dostępny wyłącznik główny odcinający, sygnalizację pracy pomp oraz niezbędne zabezpieczenia obwodów elektrycznych i elementów układów sterowania, wynikających z technologii stacji wymienników ciepła oraz zabezpieczenia zapewniające skuteczną ochronę przeciwporażeniową dla urządzeń elektrycznych kompaktowej SWC;

  - Należy przewidzieć możliwość pracy pomp w układzie „automatycznym” oraz „ręcznym”

z pominięciem obwodów sterownia i blokad;

  - Należy zastosować zabezpieczenia pomp zgodnie z zaleceniami producenta (również w zakresie ochrony przeciwporażeniowej);

  - Przewody zasilające jak i przewody do elementów pomiarowych powinny być w sposób

trwały umocowane do konstrukcji swc, powinny być zabezpieczone przed bezpośrednim kontaktem

z urządzeniami technologicznymi o podwyższonej temperaturze (prowadzenie obwodów w rurkach

PCV lub w karbowanych rurkach osłonowych typu Peszel).

  - Należy unikać wspólnego prowadzenia obwodów zasilających z niskonapięciowymi

obwodami sterowniczymi i pomiarowymi (przewody związane z układem regulacji oraz pomiarem

ilości ciepła należy prowadzić oddzielnymi trasami w stosunku do przewodów siłowych i obwodów

instalacji elektrycznej);

  - Elementy wyposażenia rozdzielnicy AKPiA powinny być w sposób trwały i czytelny

opisane - zaleca się umieszczenie wewnątrz rozdzielnicy schematu połączeń.

2.    Uruchomienie i odbiór końcowy

  - Do odbioru i uruchomienia kompaktowa SWC musi być kompletnie wyposażona

z zabudowanymi i podłączonymi elektrycznie urządzeniami;

  - Dostawca kompaktowego węzła cieplnego lub wykonawca dokonujący montażu węzła

na obiekcie powinien uwzględnić konieczność wykonania instalacji elektrycznej zasilającej  urządzenia technologiczne SWC od rozdzielnicy głównej zasilającej do tablicy AKPiA a także instalacji połączeń wyrównawczych – zgodnie z obowiązującymi przepisami;

  - Dostawca kompaktowego węzła cieplnego lub wykonawca dokonujący montażu węzła

wraz z jego podłączeniem elektrycznym – odpowiada za prawidłowe uruchomienie węzła również w zakresie urządzeń elektrycznych i AKPiA;

  - Dostawca węzła cieplnego powinien dostarczyć dokumentację techniczną węzła cieplnego,

zawierającą część elektryczną i AKPiA – przynajmniej w zakresie schematów połączeń

elektrycznych i układów sterowania oraz zestawienia materiałów;

  - Wykonawca dokonujący montażu węzła wraz z jego podłączeniem elektrycznym

- do uruchomienia i odbioru końcowego powinien przedłożyć protokoły pomiarów elektrycznych

sprawdzenia stanu izolacji obwodów, sprawdzenia ochrony przeciwporażeniowej oraz stanu

połączeń wyrównawczych, wykonane przez osoby uprawnione.